## 项目清单
某机场地下隧道管网 · 地下管廊动环监控系统 · 项目清单
按现场配置脱敏公开，不含价格、联系人、IP 与账号。传感数量按约 35 套网关的配比估算：温湿度×8、液位×4、氧气×2、二氧化碳×2、井盖×3。
区域 | 类别 | 名称 | 型号 | 数量 | 用途
通微产品 | 主机 | 工业物联网关 | SG-II | 35 套 | 沿线采集、上报，并输出水泵/风机/照明控制
| 联动 | 输入输出模块 | IOC10-6 | 29 台 | 扩展 DI/DO，驱动水泵、风机和照明
| 监测 | 电缆环流采集 | 互感器 + 采集器 | 7 套 | 高压电缆交叉互联箱环流监测
| 平台 | 智慧物联管理平台 | TW-SmartView | 1 套 | 管网底图、分屏监控、告警与权限
| 平台 | 监控与运维服务器 | 现场配置 | 2 台 | 本地运行平台与数据
甲方自配传感（按网关配比） | 环境 | 温湿度变送器 | 甲方自配 | 约 280 台 | 按网关数量 × 8 沿线布置
| 积水 | 液位变送器 | 甲方自配 | 约 140 台 | 按网关数量 × 4，作为水泵自动控制依据
| 气体 | 氧气传感器 | 甲方自配 | 约 70 台 | 按网关数量 × 2，含量超限告警并可联动风机
| 气体 | 二氧化碳传感器 | 甲方自配 | 约 70 台 | 按网关数量 × 2，与氧气一并监测空气质量
| 安防 | 井盖状态监测 | 甲方自配 | 约 105 套 | 按网关数量 × 3，开闭状态告警并可对照视频
控制与视频 | 控制 | 水泵自动控制 | 网关 / 模块输出 | 与液位点对应 | 液位超限启泵，水位回到允许范围后停泵；可远程或就地
| 控制 | 风机与照明控制 | 网关 / 模块输出 | 按区间 | 远程开关，可按气体或环境联动
| 视频 | 网络摄像机（IPC） | 甲方自配 | 数百路 | 定焦、变焦与球形摄像机，与动环点位关联
| 视频 | 硬盘录像机（NVR） | 甲方自配 | 多台 | 原有录像与回放接入同一平台