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广州通微物联科技有限公司


产品简介
TW-CO2_TH二氧化碳温湿度三合一传感器是一款专门针对物联应用而设计的传感器。该传感器集成了CO2测量、温度测量和湿度测量功能，支持RS485有线和LORA无线两种传输方式。该产品广泛应用于检测室内、温室大棚、蔬菜大棚、花卉大棚等农业种植场所或者大型室内养殖场（如养猪场）或者危险二氧化碳泄漏场所。产品采用先进的红外传感技术，具有信号稳定，精度高等特点。
产品特点
· 同时支持CO2+温度+湿度测量功能；
· 支持RS485有线和LORA无线传输，传输方式灵活；
· 支持宽电压供电DC10-30V；
· 采用先进的红外传感技术，信号稳定，精度高。
技术参数
	工作电压
	DC10-30V


	传输模式
	LORA无线传输/RS485有线传输

	无线传输频率
	433Mhz/470Mhz

	无线通讯距离
	在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km

	CO2检测范围
	0-2000ppm/0-5000ppm/0-10000ppm

	CO2检测精度
	±30ppm+5%读数

	温度检测范围
	-40℃~+85℃

	温度检测精度
	±0.5℃

	湿度检测范围
	0-100%

	湿度检测精度
	±3%

	安装方式
	挂壁安装

	外观尺寸
	白色ABS  110*85*40mm


通讯协议
模块遵循标准MODBUS RTU协议。MODBUS通讯协议详细信息请参见MODBUS标准化组织网站：http://www.Modbus-IDA.org。
模块的模拟量输入及模块设置可通过读/写特定的MODBUS元件（寄存器）实现。

	寄存器地址
	长度
	描述
	说明

	0x00
	2字节
	CO2气体值
	读取值=实际值（4功能码）

	0x01
	2字节
	保留
	读取无效

	0x02
	2字节
	保留
	读取无效

	…
	2字节
	保留
	读取无效

	0x0F
	2字节
	保留
	读取无效

	0x10
	2字节
	设备通讯地址
	有效值：1-254（4、16功能码）

	0x11
	2字节
	设备通讯波特率
	有效值：1-5（4、16功能码）

	0x12
	2字节
	保留
	读取无效

	…
	2字节
	保留
	读取无效

	0x1F
	2字节
	保留
	读取无效
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